Wytyczne branżowe

Wytyczne elektryczne:

Inwestor we własnym zakresie musi doprowadzić napięcie zasilające 230V/AC do szaf urządzeń DSO.  Każda z szaf dźwiękowego systemu ostrzegawczego wymaga osobnego podłączenia do sieci elektroenergetycznej (jedno lub trójfazowej - w zależności od zastosowanej szafy) zabezpieczonej wyłącznikiem  nadmiarowo prądowym S303 B16A (S301 B16A - dla jednej fazy) . Do złącz zasilania należy podłączyć przewody o przekroju 4mm2 co wiąże się z koniecznością doprowadzenia przewodu niepalnego 5x4mm2.

W pomieszczeniu ochrony powinno być oświetlenie o natężeniu od 300 do 500lx, oraz oświetlenie awaryjne umożliwiające użytkowanie systemu w przypadku braku zasilania.

Wytyczne branży budowlanej:

Zaleca się, aby pomieszczenie w którym znajduję się szafa systemu DSO stanowiło wydzieloną ogniowo strefę pożarową.

Poziom tła w pomieszczeniu, w którym znajduje się mikrofon strażaka, powinien być jak najmniejszy. W zawiązku z powyższym należy tak zaprojektować pomieszczenie lub w przypadku istniejącego  wykonać niezbędną izolację akustyczną, aby poziom tła wynosił maksymalnie 40dBA.

Mając na uwadze jak najsprawniejsze działanie systemu DSO w jego pobliżu nie powinno być źródeł zakłóceń elektromagnetycznych, oraz powinno być nadzorowane przez system sygnalizacji pożaru.

Według polskiej normy PN-EN 60849:2001 „Dźwiękowe Systemy Ostrzegawcze”, po zainstalowaniu całego systemu na obiekcie zaleca się wykonanie badania Zrozumiałości mowy.

Za cel przyjmujemy osiągnięcie zrozumiałości mowy nie mniejszej od 0,7 CIS na wspólnej skali zrozumiałości mowy - co odpowiada współczynnikowi RASTI nie mniejszemu niż 0,5.

Aby było to możliwe maksymalny poziom tła akustycznego nie może przekraczać:

a) pomieszczenia techniczne głośne ( np. maszynownie wind ) - 70 dB

b) pomieszczenia techniczne ciche (np. magazyny spożywcze ) - 65 dB

c) ciągi komunikacyjne, sale rekreacyjne, sale sprzedaży, sklepy - 65 dB

d) pomieszczenia biurowe - 60 dB